永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

公开招标文件

采购项目编号：440100-1-201702-105097-0001

采购人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

采购代理机构：广州广大工程项目管理有限公司

发布日期：2017年2月

温馨提示

- 网络公示的采购文件仅供浏览用，以投标人报名并购买的纸质文件版本为准

- 投标文件格式为通用版，请按招标项目实际需要填写

- 购买招标文件后，投标人应密切关注相关招投标网和广州广大工程项目管理有限公司网站（www.gzgd168.com）上发布的澄清公告

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广州广大工程项目管理有限公司账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标须知	7

第三章  采购人需求	27

第四章  政府采购合同（样本）	28

第五章  投标文件格式	34

附  件：评标文件	71

第一章  投标邀请

投标邀请

广州广大工程项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州开发区财政投资建设项目管理中心（以下简称“采购人”）的委托，对永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、招标项目简要

1、采购项目编号：440100-1-201702-105097-0001

2、采购项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

3、采购方式：公开招标

4、政府采购品目编号：C0599（维修和保养服务）

5、项目服务内容：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目，具体采购需求详见《用户需求书》。

6、采购预算：4809985.00元

7、项目服务期限：7个月

二、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人需提供核心设备活性沙过滤系统生产商的授权证明或设备适用性证明。

3、参与本子包的投标人须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》和投标人出具的《公平竞争承诺书》。

4、本子包不接受联合体投标, 不允许挂靠、转包或分包。

三、招标文件公示与下载

1、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将该项目招标文件进行公示，公示期为2017年  月  日至2017年  月 日五个工作日。

2、投标人参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的政府采购招标文件，并在采购代理机构办理有关登记手续后才能有效参加投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年  月   日至2017年  月  日上午9：00-11：30；下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

2、获取招标文件地点：广州广大工程项目管理有限公司（详细地址：广州市中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼-招标代理部）

3、获取招标文件方式：购买。

4、招标文件售价：人民币200元/套（售后不退）。如需邮寄另加人民币60元特快专递费，售后不退。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

5、投标人需携带以下资料（复印件需加盖单位公章）购买招标文件：

①营业执照副本复印件 (原件备查)；

②有效且已年检的组织机构代码证副本复印件(原件备查)；

③投标人需提供核心设备活性沙过滤系统生产商的授权证明或设备适用性证明 复印件(原件备查)；

④法定代表人证明书及法定代表人授权委托书 (原件)；

⑤法定代表人或投标人授权代表身份证复印件 (原件备查)；

⑥提供当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）和《公平竞争承诺书》原件(加盖公章) (具体办理事宜请查阅广州市政府采购网《关于加强政府采购供应商资格审查的通知》)；

注：已进行“三证合一”的投标人须提供已办理加载统一代码的新版营业执照复印件(原件备查)并加盖投标人公章，则不需单独提供旧版营业执照副本复印件和组织机构代码证副本复印件。

购买招标文件地址：广州市中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼-招标代理部

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件起始时间：2017年  月   日9：30～10：00（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2017年    月   日10：00（北京时间）

3、递交投标文件及开标地点：广州市中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼广州广大工程项目管理有限公司会议室。

六、本项目相关公告在以下媒体发布

1、法定媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn/）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

2、补充媒体：广州广大工程项目管理有限公司网站（http://www.gzgd168.com/）上公布。

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

联系地址：广州科学城创意大厦B2座主楼301B室

联系人：陈先生

电话：020-28068037

采购代理机构：广州广大工程项目管理有限公司

采购代理机构联系人：卢工

电话： 15915802880

传真：020-38760595

联系地址：广州市中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼

邮编：510075

邮箱：502412078@qq.com

第二章  投标须知

投标须知

- 总体说明

  - 资金来源

财政性资金。

  - ★关于限价

本项目最高限价为人民币：（￥ 4809985.00元）。

出现下列情况将视为无效投标：

- 超出最高限价的投标报价；

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律及有关法规制定本须知。

    - 本项目的采购人、采购代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 关于投标费用

无论是否中标，各投标人应自行承担所有参加本项目投标而发生的全部费用。采购人均无义务或责任承担任何该等费用。

  - 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。否则，所产生的一切法律或经济纠纷均由投标人承担相应的责任。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

  - 合格的投标人

    - 具有投标邀请中所述资格的投标人均为合格的投标人。投标人必须是来自中华人民共和国的法人。投标人无政府采购不良记录。

    - 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

    - 投标人要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

    - 采购货物类或服务类项目，技术指标或资质至少应当有三个品牌型号或三家符合资质要求的供应商能够完全响应。同一品牌同一型号的产品可由多家供应商参加竞争，但只作为一家供应商计算。同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同供应商计算。

  - 定义

    - “采购人”系指广州开发区财政投资建设项目管理中心。

    - “采购代理机构”系指广州广大工程项目管理有限公司。

    - “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

    - “甲方”系指采购人。

    - “乙方”系指中标人。

    - 货物、设备：指乙方按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：指招标文件规定乙方须承担的相关服务。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及《采购人需求》。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

    - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

    - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会以及采购人联系。

    - 评标工作在评委会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对采购人的授标决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

    - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

    - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若采购人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

    - 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

    - 因投标需要，向投标人提供的公司介绍、项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。

  - 质疑与受理

    - 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者采购代理机构提出质疑，投标人对招标文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

    - 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内，由投标人授权代表携带授权书及身份证原件亲自前往采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以上述方式以外的其它方式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。

    - 采购代理机构受理质疑办理程序

（1）采购代理机构应当在收到质疑书原件的当日与质疑人办理签收手续。

（2）先与质疑投标人进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如投标人对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

（3）质疑书内容不符合规定的，采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

（4）根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购代理机构。

（5）处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员进行复议，委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。

（6）在质疑处理期间，采购代理机构将视情形报采购人及政府采购监督管理部门审批，暂停采购活动。

（7）采购代理机构原则上在质疑受理后七个工作日内书面答复质疑投标人。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

    - 投标人向采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。质疑投标人如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

    - 采购人、评标专家和相关投标人等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

    - 质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

    - 质疑投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构视情节提请政府采购监管部门将该投标人列入不良行为名单并在网上公布，并给予一定年限内禁止参与政府采购活动资格或其他处罚：

（1）捏造事实或提供虚假证明材料的；

（2）假冒他人名义进行质疑的；

（3）拒不配合进行有关调查、情节严重的。

    - 提出质疑的当事人应当慎重对待质疑，提高质疑的成功率，不得无理取闹。对于无效质疑达三次以上的投标人，采购代理机构提请政府采购监管部门将其列为不良记录，并在网上予以公布。

    - 在投标人质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，采购代理机构、质疑人、被质疑人以及相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。

    - 投标人的质疑投诉根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》的规定执行。

    - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

  - 不得参与同一采购项目同一包（组）竞争的投标人

不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目同一包（组）竞争的投标人：

    - 依据《公司法》第216条规定具有关联关系的企业和法定代表人为同一人的企业，不得参与同一采购项目竞争；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属、配偶或其他有可能影响公平竞争关系的，不得参与同一采购项目竞争。

  - 关于中小企业投标

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

    - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1.15.1.1　符合中小企业划分标准；

1.15.1.2　提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

    - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

    - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    - 中小微企业投标应提供《中小企业声明函》。根据财库〔2015〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

  - 关于政府采购信用担保

《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 | 安国山 何 嘉 |
| 广东省融资再担保公司 |  | 83063201/13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资担保公司 | 东莞市东城区君豪商业中心9楼 | 0769-23326888 |  |

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请投标人自行咨询专业担保机构。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构；若采购人与采购代理机构对招标文件的理解有争议，以有利于采购人的解释为准。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）采购人需求

（4）政府采购合同（样本）

（5）投标文件格式

（6）附件：评标文件

  - 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，均应以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在投标截止时间前15天收到。采购代理机构将用网站发布、信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

  - 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）、广州广大工程项目管理有限公司网站（http://www.gzgd168.com/）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。

    - 对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，采购代理机构均将以书面形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面形式予以确认，如澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）、广州广大工程项目管理有限公司网站（http://www.gzgd168.com/）。发布变更公告。

- 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人须用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。

    - 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

    - 本项目报价应包含本招标项目范围为本招标文件规定的全部工作内容，并以投标人提交的投标报价中的单价和合价为基础。合格的投标人应对所有的招标服务投标，不允许只对其中一种或几种项目投标。投标人的投标总价及投标单价必须是人民币固定价，投标人所报各项目单价及包干项目总价应包括履行本项目本招标项目范围为本招标文件规定的全部工作内容，并以投标人提交的工作量清单中的单价和合价为基础。投标人所报各项目单价及包干项目总价应包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于投标总价构成明细表中所列的费用；所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于投标总价构成明细表中所列的费用。

    - 本项目实行总价包干，开标时投标人的包干总价是唯一的固定的。合同在实施期间，投标时所报价格不因人工、材料、机械价格的变化和其他影响合同实施成本的事项的发生而进行调整，也不因时间与工作量发生变化而变化（建设行政主管部门文件下达可调整的除外）。投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向采购人收取任何费用。

    - 投标人在详细报价中应列出采购人需求书的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目应在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

    - 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

    - 招标文件中，如标有“★”的地方均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

  - 投标文件的组成

    - 投标人编写的投标文件应包括下列部分，投标文件正文使用书装方式进行装订，并按以下顺序分四部分单独分别进行密封后提交，封套具体样式见本须知第4.1.6款；不完整及不符合要求的投标将可能被拒绝。

第一部分：开标信封，包括以下部分：

- 开标一览表（格式4）

- 法定代表人证明书（格式2）

- 法人授权委托证明书（格式3）

- 投标保证金退还说明（格式12）

第二部分：投标文件正文，应包括以下部分（按以下顺序装订）：

- 投标书（格式1）

- 法定代表人证明书（格式2）

- 法定代表人授权委托书（格式3）

- 开标一览表及报价清单（格式4、格式16）

- 用户需求响应一览表（格式5）

- 投标人基本情况表（格式6）

- 资格文件（格式7）

- 同类型项目情况一览表（格式8）

- 项目实施方案（格式9）

- 项目负责人及技术服务人员一览表（格式10）

- 承诺函（格式11）

- 投标保证金退还说明（格式12）

- 交纳招标代理服务费承诺书（格式13）

- 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）（格式14）

- 政府采购投标担保函（如有）（格式15）

- 响应本项目的相关授权证明文件（如有）。

- 投标人认为有必要提交的其它资料（如有）。

第三部分：投标文件副本。

副本可以为正本的复印件，副本全部密封在同一个包封内。

第四部分：投标文件的电子文档1套。

电子文件要求U盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，资质文件和证书等可扫描以图片方式保存，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面及每一页都必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标文件应由投标人的合法授权代表签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

- 投标总则

  - 投标细则

    - 全部投标文件应一式五份，所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订完好。其中正本1份，副本4份，并封面需在右上角注明“正本”和“副本”。如果副本与正本不符，以正本为准。

    - 投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。投标人在投标过程中产生的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。

    - 投标人应对投标设备提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

    - 资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前由法定代表人或其授权代表携带身份证原件亲自送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专责人员，逾期递交的投标文件将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。投标文件的开标信封/正本文件/副本文件/电子文档应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州广大工程项目管理有限公司 招标编号： 440100-1-201702-105097-0001 项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目 文件内容：□开标信封 /□正本文件/ □副本文件 /□电子文档 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

  - 投标保证金

    - 投标保证金为人民币，壹万元整。投标人应按以下金额要求向采购代理机构提交投标保证金，缴纳方式可以采取银行转账或《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

    - 以银行转账方式交纳投标保证金的，必须于投标截止日前一天17:00前以银行划帐或电汇的方式到达以下帐户，以达账时间为准：

收款单位名称：广州广大工程项目管理有限公司

开户行：中国建设银行广州嘉禾支行

银行账号：4400  1490  0530   5250  2510

保证金事宜联系电话：15915802880

请分别注明事由：“440100-1-201702-105097-0001投标保证金”

    - 以《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，必须于投标截止日前一天17:00前将《政府采购投标担保函》原件送达采购代理机构，复印件（加盖公章）放入投标文件中。

    - 投标保证金必须以投标人的名义提交，否则投标无效。

    - 以银行转账方式交纳投标保证金的，在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（复印件加盖公章）交给采购代理机构，原件经核对后予以退还。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 在确定中标人后五个工作日内，无息退回未中标人的投标保证金；在中标人提交履约保证金且签订合同后五个工作日内，无息退回中标人的投标保证金；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。

    - 以银行转账方式交纳投标保证金的，投标保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。

    - 发生下列任何一种情况时，投标保证金将不予退回：

（1）投标人在招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同；

（3）中标人未按规定支付招标服务费；

（4）中标人未在规定期限内提交履约保证金的；

（5）中标人无正当理由放弃中标的；

（6）中标人采用不正当的手段骗取中标的。

- 开标、评标、定标与签约

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，所有投标人必须按时到场参加开标，否则，按弃标处理。

    - 投标人代表必须持本人身份证原件参加开标会。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、工期和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 评标

    - 评标委员会

- 评标由广州市财政局政府采购监管处依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由（技术、经济等）方面的评审专家组成，专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

- 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

    - 评标原则

- 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务接受最低报价的投标。

- 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

- 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会及采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由投标人的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

    - 评标程序及方法（详见评标文件）

评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行初步评审，投标人只有完全通过初步评审，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。

（一）初步评审

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行初步评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未按本招标文件要求提交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限不符合招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价超过最高限价；

  - 投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

（二）详细评审

（1）对通过初步评审的投标文件，按招标文件的要求进行技术、商务和价格的评审。

（2）评审方法采用综合评分法。技术部分、商务部分、价格部分权重详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次并推荐候选中标单位。

    - 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 定标

    - 中标候选人的推荐

- 评标委员会结合商务部分、技术部分和价格部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，得分第三名的投标人为第三中标候选人。

- 综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同且评标价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

    - 招标结果

- 采购代理机构将评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经采购人确认后，招标代理机构将中标公告在招标公告规定的媒体上进行发布。

- 招标代理机构在规定的媒体上发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

    - 中标通知书

- 《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对采购人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，派遣其授权代表携带采购代理机构发出的《中标通知书》，前往与采购人签署合同，并向采购代理机构递交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。

    - 其他

- 评标委员会提出书面评标报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

- 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同的或者未通过资格后审，采购人经财政主管部门批准后，可按顺序确定综合得分排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，或者重新组织招标。

- 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新组织招标。

- 招标服务费

  - 中标人在领取《中标通知书》前须向采购代理机构交纳的招标代理服务费及评标专家评标劳务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的收费标准上浮20%执行，具体计算方法如下；

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×0.8%=1.6万元

合计收费=（1.5+1.6）×120% = 3.72（万元）

  - 中标服务费的支付方式：

- ①中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标人发出招标代理服务费缴费通知书，中标人凭采购代理机构开具的招标代理服务费缴费通知书办理转账或电汇缴费手续，并凭银行回单原件到采购代理机构财务室开发票并领取中标通知书。

- 2)中标服务费应用汇款或支票方式支付。

  - 评标专家评标劳务费：按实际发生金额为准。具体详见招标代理服务费缴费通知书。

- 关于合同

  - 合同的订立

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

    - 签订政府采购合同后，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

  - 合同的履行

    - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

    - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

  - 履约担保

中标人需按《广州开发区财政投资建设项目管理中心建设工程保函管理细则》提交中标价10%的履约保函, 履约保函须广州市内分行及以上的银行开具的无条件、不可撤销的保函，保函有效期至合同服务期满。

第三章  采购人需求

具体内容详见：

永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目-大修方案（另册）

注:1、 “大修方案中的大修内容、大修技术要求和招标文件报价清单中的大修内容、大修技术要求存在不一致的，以招标文件报价清单为准”。

第四章  政府采购合同（样本）

永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

合同书

（仅作参考，以中标人与采购人最后签定为准）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：2017年    月     日

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

政府采购合同

采购人（全称）：                                         （甲方）

承包人（全称）：                                         （乙方）

本项目于       年     月    日经公开招标采购方式确定由乙方提供永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目维修及相关服务。

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和合同格式范本，并结合广州市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

项目地点：永和水质净化厂位于永和经济区永顺大道与井泉四路交汇处，西区水质净化厂位于广州市萝岗区志诚大道22 号，黄陂水质净化厂位于乌涌与广汕公路交界处西北角的联华路。

资金来源：财政预算

二、合同服务期

1、服务期：7 个月。

2、质量保证期：验收合格之日起1年。

三、工作范围及维修服务内容

见《采购人需求》

四、合同价款：

五、组成合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

1、中标通知书

2、招标文件及其附件

3、双方有关项目的洽商、补充等方面协议或文件

4、本合同条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、投标文件

六、甲方责任

1、甲方按合同规定支付给乙方本项目所需费用。

2、负责对乙方服务质量进行考核。

3、负责对乙方服务质量进行监督。

七、乙方责任

1、乙方服从甲方的监督、指导，并主动配合监督工作。

2、乙方必须作好维修服务记录、资料的整理、验收资料的编制等工作。

3、乙方必须在维修服务现场显眼位置设置正规安全警示牌。

4、乙方维修服务工作必须达到有关部门规定的安全标准，确保维修服务场地区域道路通畅，保持维修服务现场整洁，做到工完场清。

5、乙方必须在维修服务过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责维修服务过程中的所有事故处理和费用。

6、乙方在维修服务过程中，须注意保护甲方设施，保证维修服务场地及周边设施完好，如有损坏，乙方应负责修复或赔偿。

7、乙方应严格按照合同约定的期限完成维修服务工作，并确保在合同履行期间具备履行合同义务的相关资质。

8、乙方的维修服务工作不得影响甲方正常生产运行，否则因此导致的损失由乙方承担。

9、乙方应保守在履行合同过程中所获知与甲方相关秘密，不得向第三方泄露。

10、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下义务的部分或全部转让予第三方，否则视为违约，甲方有权单方终止本合同。

八、付款方式

1、乙方按招标文件的要求以银行保函形式向甲方提交中标价的10%的履约保函后，本合同方生效。

2、乙方完成全部维修工作，按照招标文件规定的维修内容验收合格后 5 工作日内，乙方向甲方提交完整的结算资料和请款报告，开具合同价全额合法有效的发票，甲方支付合同价的95%。剩余5%作为质量保证金，在乙方质保期满、完成全部合同义务、无任何违约行为且交齐相关申请资料后十五个工作日内结清（不计利息）。

3、若乙方逾期超过 5 个工作日未提交完整的结算资料和结算报告等，甲方有权单方自行结算，由此产生的一切责任由乙方承担。

4、若本项目属于纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为本项目价款结算的依据。

5、若因财政资金未及时到位导致甲方迟延支付的，甲方可免责。

九、质量保证

1、质量保证期为乙方完成全部设备维修并验收合格之日起1年。

2、质量保证期内，如果因为本次维修部分或本次更换的配件（包括甲方提供的配件）导致设备出现问题，乙方应负责免费进行维修或更换，采购人不再支付任何费用。

3、在质量保证期内，乙方接到甲方有关通知后，应在24小时内到达现场并进行处理。

十、违约

1、甲方如未按本合同支付款项，乙方可中止合同，并有权向甲方提出已付出的损失赔偿要求，但因乙方违约导致的除外。

2、乙方未按时完成维修服务工作的，每逾期 1 日，须向甲方支付合同总价 0.1 %的违约金；逾期达 15 日或以上的，甲方不仅有权要求乙方按前款约定支付违约金，还有权单方解除本合同。

3、乙方的维修服务工作不符合本合同或甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件进行整改；逾期不整改或整改后仍未达成要求的，甲方有权委托第三方进行整改，因此所产生的一切费用均由乙方承担。

4、乙方在质量保证期内未按照约定履行质量保证工作的，甲方有权要求乙方在规定的期限内进行整改，若乙方逾期不整改或整改后仍未达到要求的，甲方有权委托第三方进行整改，因此产生的一切费用均由乙方承担。

5、乙方在设备维修过程中提供的设备配件不符合甲方要求和合同约定的，乙方应无条件免费更换，因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

6、上述所提及的违约金及费用若无法弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方承担全部赔偿责任。

7、上述违约金、费用、赔偿金，甲方均有权在合同价款或履约保证金中优先扣除。

十一、本合同书中有关词语含义与本合同条款中分别赋予它们的定义相同。

十二、乙方须按照合同约定进行服务，并在服务期内承担项目质量责任。

十三、甲方须按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十四、合同争议的解决

双方因履行本合同所产生的纠纷，应协商解决。若协商解决不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、其他事项

本合同一式六份，甲乙双方各执三份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同附件与合同正文同具法律效力。未尽事宜由甲乙方友好协商解决。

十六、合同生效

合同订立时间：      年     月      日

合同订立地点：

采  购  人：（公章）              承  包  人：（公章）

地      址：                     地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电      话：                     电      话：

传      真：                     传      真：

开 户 银 行：                    开 户 银 行：

帐       号：                    帐       号：

注： 此仅为合同书样本，仅供参考，中标人需根据实际情况与业主签订相应的合同！

第五章  投标文件格式

格式1 投标书

致：广州广大工程项目管理有限公司

根据永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目的招标文件要求，现正式授权（被授权人职务及名称）以投标人（投标人名称）的名义全权代表我方参加投标。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本1份，副本4份，开标信封及电子文档各1份。我公司在此声明并同意：

- 我方决定参加：采购项目编号：440100-1-201702-105097-0001 的投标；

我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目，按招标文件的要求提供报价。

- 我们同意本投标文件自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如有），我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我们同意提供采购代理机构要求的有关投标的其它资料。

- 我们承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我们愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我们完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

- 我们的投标被接受，我们同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

- 所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表：（亲笔签名）            职务：

投标人全称：   （名称及公章）

法定代表人：    （亲笔签名）

电话：              传真：              邮编：

格式2 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：            签发日期：              单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

法定代表人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请投标人务必提供本身份证正、反面复印件并加盖单位公章)

注：此证明书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份装在单独的“开标信封”内密封。

格式3法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“440100-1-201702-105097-0001”的广州开发区财政投资建设项目管理中心采购永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，有效期限至    年  月  日，特此声明。

法定代表人签字：

职务：

授权单位：(盖章)

被授权人身份证复印件贴于此处

(为避免废标，请投标人务必提供本身份证正、反面复印件并加盖单位公章)

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份装在单独的“开标信封”内密封。

格式4  开标一览表

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

采购编号：440100-1-201702-105097-0001

| 序号 | 内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价（元） | 人民币 大写： 小写： |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

注：此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中。

格式5 用户需求响应一览表

说明：1、本表必须对应招标文件《采购人需求》条目号逐条填写响应情况，不得有任何遗漏，否则视为不响应招标文件要求。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

| 序号 | 条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

格式6 投标人基本情况表

投标人基本情况表

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地    址：                传    真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

7、公司财务情况：(2013年、2014年、2015年)

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注 以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

格式7 资格文件

投标人必须按下列要求提交资格文件：

- 包1：营业执照副本、组织机构代码证的复印件（加盖公章）。

注：（已进行“三证合一”的投标人须提供已办理加载统一代码的新版营业执照复印件，则不需单独提供旧版营业执照副本复印件和组织机构代码证副本复印件）

2.投标人提供当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》。

3.投标人出具的《公平竞争承诺书》。

4.其他投标人认为有必要的资质文件（如质量管理系列认证证书、企业获得的专利技术证书等）。

5.《中小企业声明函》

6. 投标人购买招标文件所需的全部资料。

注：投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：   年   月   日

格式8 同类型项目情况一览表

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

采购编号：440100-1-201702-105097-0001

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：需附上项目中标通知书或谈判成交通知书、服务合同，以合同签订时间为准。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

格式9 项目实施方案（格式自定）

投标人须根据招标文件第三章《采购人需求》要求，编制详细的项目实施方案，主要内容包括但不限于以下内容：

1、项目概况分析；

2、管理机构设立方案、运作流程；

3、服务作业方案；

4、安全运行与监管制度；

5、应急处理措施；

6、提出合理化建议；

7、投标人认为应当提交的其它资料。

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

格式10 项目负责人及技术服务人员一览表

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

招标编号：440100-1-201702-105097-0001

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 主要资历 | 联系电话 | 本项目 职务/责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

格式11 承诺函

广州开发区财政投资建设项目管理中心：

广州广大工程项目管理有限公司：

我公司郑重声明，在参加本次招标项目之前的三年内的经营活动中没有重大违法记录，无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故，没有接受公检法系统或纪检监察部门的调查。

我司同时郑重承诺投标文件中提供的所有文件（其中包括技术、商务文件）均为真实、有效的。在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。我公司如有幸获得中标，在与采购人正式签订政府采购合同前，承诺将于采购人规定的时间内，无条件配合采购人完成所有有需要的投标文件（包括技术文件、商务文件）的原件核对工作，在采购人有需要的前提下，将无条件协助采购人到发证机关及行业行政主管部门进行原件的真实性及有效性的核查。如有弄虚作假非法谋取中标等行为，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。

单位名称（盖公章）：               授权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                            电话：

格式12 投标保证金退还说明（样本）

致：广州广大工程项目管理有限公司

我方为              项目（编号为：440100-1-201702-105097-0001递交保证金人民币      元（大写：人民币           元）已于      年   月   日以 银行主动划帐方式划入你方帐户/以支票方式递交。

详见附件(保证金凭证)：

□银行出具的汇款单/□转帐凭证复印件/□采购代理机构出具的保证金收据复印件

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户（以支票方式递交的除外）。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和帐号与划款时所用的开户人和帐号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

| 收款单位 | 收款单位名称（全称） |  | （必须与投标人名称一致） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |  |
|  | 开户 银行 | 银行 支行 |  | 投标单位联系人及 联系电话 |  |
|  |  | 账号： |  |  |  |
| 退款金额： | （大写）： |  |  | （小写）： |  |

投标人（法人公章及公司公章）：

地      址：

项目联系人：

电话（手机）：

（粘贴保证金凭证复印件）

注：1.投标人应详细填写本文件，按要求粘贴凭证复印件，以便项目结束后办理保证金的退回手续。

2. 此表一式两份，一份装在单独的“开标信封”内密封；另一份装订在投标文件正文中。

格式13 交纳招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州广大工程项目管理有限公司

如果我方在贵公司组织的永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目（招标编号：440100-1-201702-105097-0001）招标项目中获中标，我方保证在收到中标缴费通知后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费后领取《中标通知书》。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意采购人（应广州广大工程项目管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

格式14中小企业声明函

中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本单位参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日期：     年   月   日

格式15政府采购投标担保函

政府采购投标担保函（如有）

（采购人或招标代理机构）：

鉴于                     （以下简称‘投标人’）拟参加    （项目名称）  （项目编号：       ）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者招标代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照贵方的要求代投标人向贵方支付投标保证金。

3. 若发生投标延期等原因造成投标有效期长于保证期间的，保证期间自动顺延。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

备注：此为政府采购投标担保函样本，仅供参考。投标人可根据实际情况自行提供，但不能偏离且不限于以上实质性内容！

格式16    报价清单

| 采购项目招标控制价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| 1 | 永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目 |  |
| 1.1 | 西区物化系统 |  |
| 1.2 | 永和物化系统 |  |
| 1.3 | 黄陂活性砂过滤系统 |  |
| 合计 |  |  |
| 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |

| 西区水质净化厂物化系统设备大修内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 原规格参数 | 大修内容 | 大修技术要求 | 原设备品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 浆式搅拌器 | 1、叶轮直径:1200mm；桨叶数：4叶；设上下两层，每层两叶；桨叶距池底距离：800mm 2、转速：20～40r/min 3、减速电机：可适应变频无级变速驱动,工作频率30-50Hz对应输出轴转速30rpm-100rpm;电机功率5.5KW;品牌：SEW;绝缘等级：CLASS F；防护等级：IP67 4、驱动电源：AC 3P 380V/50Hz 5、运行方式：连续 6、安装方式：室外楼板安装，无工作桥，电动机配防雨遮阳罩 7、材质：全SS304不锈钢，叶片厚度5mm 8、挡流板：B×H×δ=1400×250×12，4块，FRB； 9、池型：B×L×H=3×3×3m | 1、检修电机及减速机。更换电机轴承及齿轮箱轴承。检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡，减速箱、齿轮有无异响。更换油封、轴承、机油。 2、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 3、修搅拌器框架及桨叶。除锈刷油漆。 4、更换机座、防雨罩。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、更换磨损件检修后，搅拌机要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。 3、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 4、更换后的机座和防雨罩为不锈钢304材质。 5、整机运行平稳，无晃动。无脱焊变形，达到生产使用要求。 | 吉林兄弟 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 框式搅拌器 | 1、直径3700mm；叶片长度2700mm，宽度200mm，4叶四组,叶轮轴与池底距离2000mm，轴长12m； 2、减速电机：可适应变频无级变速驱动,工作频率30-50Hz对应输出轴转速2-10r/min;电机功率（2台1.5KW、2台1.1KW、2台0.75KW）;调速方式：可适应变频无级变速驱动;品牌：SEW;绝缘等级：CLASS F；防护等级：IP67 3、驱动电源：AC 3P 380V/50Hz 4、运行方式：连续 5、安装方式：卧式，室外楼板安装，无工作桥，电动机配防雨遮阳罩, 传动机构配套不锈钢防护罩 6、材质：全SS304不锈钢，叶片厚度5mm 7、安装附件：配必要的安装附件（不锈钢） 8、水下支座：3组，每组支座上及池壁处设免维护防水轴承 | 1、检修电机及减速机。更换电机轴承及齿轮箱轴承。检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡，减速箱、齿轮有无异响。更换油封、轴承、机油。 2、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 3、检修桨叶、连接杆是否变形、腐蚀。更换轴承、轴承座。 4、检修链条、链轮、张紧装置有无腐蚀磨损、错位。 5、更换桨叶轴之间的4个联轴器、上下链轮加支撑、链条加张紧轮。6、 更换机座、防雨罩。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、更换磨损件检修后，搅拌机要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。 3、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 4、更换后的机座和防雨罩为不锈钢304材质。 5、整机运行平稳，无晃动。无脱焊变形，达到生产使用要求。 | 吉林兄弟 | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 钢索式刮泥机 | 1、刮泥机形式：潜水往复小车式，尼龙轮，带防偏导向轮，小车带钢丝绳牵引自动换向刮泥板、向上冲洗斜板的潜水泵和射水喷管。小车的主框架结构设计具有足够的强度以保证强度和挠度满足规范要求。 2、驱动系统：电动减速正反转差动钢丝绳驱动，差动钢丝绳绕尼龙导向轮系（10个基本导向轮），单驱动滚筒带两个小车，小车两侧平衡牵引，由于采用平衡牵引可自行防止跑偏。驱动装置安装在池体结构的池顶，户外型减速电机1.1KW（品牌SEW)，能适应变频调速，带超转矩保护。带驱动机构带行程定位装置，装置的定位轮与牵引钢丝绳偶合，实现对小车的位置测量，输出前进、后退限位开关量信号和4-20mA的位置信号至PLC。 3、小车行走：速度：0.6-2 m/min，行走距离：13.05m，池宽5.25m，轴距4.75m 4、刮板：通过平衡锤和撞块控制刮板回程时抬起、前进时落下，通过小车的往复运动，将沉淀的泥刮到集泥坑。刮板设置靠前端，当小车到达前端时，刮板距端墙距离≤300mm,小车后退达终点时能将泥刮入集泥坑内。 | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 2、检修电机及减速机。更换电机轴承及齿轮箱轴承。检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡，减速箱、齿轮有无异响。更换油封、轴承、机油。 3、更换机座。 4、更换行走轮及防偏导向轮。 5、更换刮泥板。 6、更换拉杆、机械安全限位装置、张紧装置、钢丝绳(长度400米、直径1cm)。 7、检修走道钢板。 8、检修卷扬机是否变形、磨损，更换轴承。 9、检修冲洗泵并拆除，拆除后检修水泵电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡，电源线是否完好。 10、检修刮泥机各部件是否工作正常，维修、更换其他影响生产运行的部件。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、更换磨损件检修后，刮泥机要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。 3、更换后的机座为不锈钢304材质。 4、刮泥机变形须调整回原形及加固，各部件工作不正常须调整。 5、整机运行平稳，无晃动。无脱焊变形，达到生产使用要求。 | 吉林兄弟 | 8 | 台 |  |  |
|  |  | 5、冲洗泵：无堵塞潜污泵（品牌：江苏亚太），固定式安装在小车上，流量80m3/h,扬程30m，功率11KW，由MCC的PLC变频控制冲洗强度。 6、冲洗喷射装置：喷射母管DN150,高能喷头DN15,50个单排安装，喷嘴顶距斜板底距离300mm，喷头角度与斜板方向一致。 7、电机防护等级：潜水泵电机IP68，驱动装置电机IP67。 8、冲洗水泵供电：配套配备一套尼龙拖链装置内置电缆供电，电缆为潜水耐酸碱腐蚀电缆，主回路芯线数4条、导体截面积6mm2,水泵保护回路芯线数与水泵配套，导体截面积1mm2长度能直接引至池面接线盒。 9、绝缘等级：CLASS F10、带机械安全限位装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥式刮渣机 | 1、行走速度：1～2m/min2、行走距离：15m，池宽5.25m，轴距4.75m 3、行走桥：主桥为不锈钢结构，带行走驱动减速电机、刮板升降机构、尼龙行走轮、尼龙导向轮（防走偏），配高度500mm的护栏，行走轨道为混凝土结构，上赴不锈钢板。行走桥能适应池面加盖，从走道面算起，行走桥总高度≤800mm。4、限位：带图尔克感应式限位开关和机械限位装置5、刮板：刮板底至走道面距离570mm。刮板通过平衡锤和撞块控制其回程时抬起、前进时落下，通过行走桥的往复运动，实现将浮油和浮渣刮集到渣槽。6、电机及减速机：SEW，防爆电机,电机功率：0.75KW(按实际需要配置), 电压：3相380V/50HZ,绝缘等级：CLASS F7、供电方式:悬挂滑轨滑轮式（配套提供整套不锈钢电缆悬挂滑轨滑轮装置、扁电缆）8、材质：主体、附件为不锈钢(SS304),刮板为不锈钢3049、配刮泥机走道钢板（材质SS304）8块，尺寸：长15m,宽0.40m,板厚6mm，配导向轮侧钢板（材质SS304 8块，尺寸：长15m,宽0.20m,板厚6mm） | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。2、更换重力撞块式刮板、刮渣板、电缆悬挂滑轨滑轮装置及悬挂钢丝绳、尼龙行走轮、尼龙导向轮、护栏、限位感应开关及机械缓冲限位装置。3、检修行走桥、走道钢板及导向轮侧钢板。4、检修电机及减速机。更换电机轴承及齿轮箱轴承。检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡，减速箱、齿轮有无异响。更换油封、轴承、机油。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。2、更换磨损件检修后，刮渣机要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。3、刮渣机变形须调整回原形及加固，各部件工作不正常须调整。4、整机运行平稳，无晃动。无脱焊变形，达到生产使用要求。 | 吉林兄弟 | 8 | 台 |  |  |
| 5 | 电动蝶阀 | 1、公称通径：DN800 2、公称压力：PN1.0MPa 3、密封材料：EPDM 4、结构形式：法兰式 5、材质：阀体球墨铸铁；阀板为球墨铸铁镶不锈钢；阀杆、阀座密封面及安装附件均采用SS304不锈钢 6、表面涂装：环氧树脂 7、电动头：采用国产名牌手两用电动头，具有超转矩保护装置、开尽/关尽限位开关、现场开度显示。电动头防护等级为IP67。电动头品牌为扬州西门子。 8、防腐：环氧树脂防腐涂层防腐 | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 2、检修启闭机，更换油封、轴承、机油。 3、检修电动减速机构。检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡、更换轴承。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、电动头功能完好，调整开尽/关尽限位、开度显示能指到正确位置，超转矩保护装置能起保护作用，清洁电动头内部。 3、阀门密封良好，不漏水。 4、整机功能完好，达到生产使用要求。 | 武汉亚美 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 电动附壁式铸铁镶铜闸门 | 1、 闸门规格：1200mm ×1200mm 2、 安装高度（洞中心与池顶距离）：2750 mm（8套）； 3300mm（8套）3、 材质：闸板、门框采用球墨铸铁，丝杆及连杆、安装附件均采用304不锈钢，导轴器铸铁镶铜套4、 启闭装置：配手电两用启闭机；电动头采用国产名优产品；驱动电动头带开尽、关尽、超转距控制触点；电动头防护等级为IP67，绝缘等级为F级。5、 密封：采用镶锡铅青铜密封。6、 渗水量：密封工作部位渗漏量<0.72L/m•min。7、 承压：正向10m、反向5m。8、 开关方式：上开式。9、 安装方式：附壁式安装。10、 防腐：环氧树脂防腐涂层防腐。11、附件：带丝杆罩（有机玻璃）、导轴器等安装附件 | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 2、更换丝杆罩（SS304带观察口），导轴器如有磨损须更换。 3、检修启闭机，更换油封、轴承、机油。 4、检修电动减速机构，检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡、更换轴承。更换密封； 5、检修闸门密封情况。 6、检查闸门安装情况并加固闸门。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、电动头功能完好，调整开尽/关尽限位、开度显示能指到正确位置，超转矩保护装置能起保护作用，清洁电动头内部。 3、阀门密封良好，不漏水。渗水量<0.72L/m•min。 4、整机功能完好，达到生产使用要求。 | 江苏润源 | 16 | 台 |  |  |
| 7 | 电动附壁式铸铁镶铜闸门 | 1、闸门规格：1200mm ×800mm 2、安装高度（洞中心与池顶距离）：1900mm 3、材质：闸板、门框采用球墨铸铁，丝杆及连杆、安装附件均采用304不锈钢，导轴器铸铁镶铜套 4、启闭装置：配手电两用启闭机；电动头采用国产名优产品；驱动电动头带开尽、关尽、超转距控制触点；电动头防护等级为IP67，绝缘等级为F级。 5、密封：采用镶锡铅青铜密封 6、渗水量：密封工作部位渗漏量<0.72L/m•min 7、承压：正向10m、反向5m 8、开关方式：上开式 9、安装方式：附壁式安装 10、防腐：环氧树脂防腐涂层防腐 11、附件：带丝杆罩（有机玻璃）、导轴器等安装附件 | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 2、更换丝杆罩（SS304带观察口），导轴器如有磨损须更换。 3、检修启闭机，更换油封、轴承、机油。 4、检修电动减速机构，检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡、更换轴承。更换密封。 5、检修闸门密封情况。 6、检查闸门安装情况并加固闸门。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、电动头功能完好，调整开尽/关尽限位、开度显示能指到正确位置，超转矩保护装置能起保护作用，清洁电动头内部。 3、阀门密封良好，不漏水。渗水量<0.72L/m•min。 4、整机功能完好，达到生产使用要求。 | 江苏润源 | 8 | 台 |  |  |
| 8 | 电动附壁式铸铁镶铜闸门 | 1、闸门规格： DN900mm, 2、安装高度：6600mm3、材质：闸板、门框采用球墨铸铁，丝杆及连杆、安装附件均采用304不锈钢，导轴器铸铁镶铜套4、启闭装置：配手电两用启闭机；电动头采用国产名优产品；驱动电动头带开尽、关尽、超转距控制触点；电动头防护等级为IP67，绝缘等级为F级。5、密封：采用镶锡铅青铜密封6、渗水量：密封工作部位渗漏量<0.72L/m•min7、承压：正向10m、反向5m8、开关方式：上开式9、安装方式：附壁式安装10、防腐：环氧树脂防腐涂层防腐11、附件：带丝杆罩（有机玻璃）、导轴器等安装附件 | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 2、更换丝杆罩（SS304带观察口），导轴器如有磨损须更换。 3、检修启闭机，更换油封、轴承、机油。4、检修电动减速机构，检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡、更换轴承。更换密封。 5、检修闸门密封情况。 6、检查闸门安装情况并加固闸门。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、电动头功能完好，调整开尽/关尽限位、开度显示能指到正确位置，超转矩保护装置能起保护作用，清洁电动头内部。 3、阀门密封良好，不漏水。渗水量<0.72L/m•min。4、整机功能完好，达到生产使用要求。 | 江苏润源 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 电动附壁式铸铁镶铜闸门 | 1、闸门规格： DN1000mm 2、安装高度：6750mm 3、材质：闸板、门框采用球墨铸铁，丝杆及连杆、安装附件均采用304不锈钢，导轴器铸铁镶铜套 4、启闭装置：配手电两用启闭机；电动头采用国产名优产品；驱动电动头带开尽、关尽、超转距控制触点；电动头防护等级为IP67，绝缘等级为F级。 5、密封：采用镶锡铅青铜密封 6、渗水量：密封工作部位渗漏量<0.72L/m•min 7、承压：正向10m、反向5m 8、开关方式：上开式 9、安装方式：附壁式安装 10、防腐：环氧树脂防腐涂层防腐 11、附件：带丝杆罩（有机玻璃）、导轴器等安装附件 | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 2、更换丝杆罩（SS304带观察口），导轴器如有磨损须更换。 3、检修启闭机，更换油封、轴承、机油。 4、检修电动减速机构，检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡、更换轴承。更换密封。 5、检修闸门密封情况。 6、检查闸门安装情况并加固闸门。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、电动头功能完好，调整开尽/关尽限位、开度显示能指到正确位置，超转矩保护装置能起保护作用，清洁电动头内部。 3、阀门密封良好，不漏水。渗水量<0.72L/m•min。4、整机功能完好，达到生产使用要求。 | 江苏润源 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 电动附壁式铸铁镶铜闸门 | 1、闸门规格：DN800mm2、安装高度：6600mm3、材质：闸板、门框采用球墨铸铁，丝杆及连杆、安装附件均采用304不锈钢，导轴器铸铁镶铜套4、启闭装置：配手电两用启闭机；电动头采用国产名优产品；驱动电动头带开尽、关尽、超转距控制触点；电动头防护等级为IP67，绝缘等级为F级。5、密封：采用镶锡铅青铜密封6、渗水量：密封工作部位渗漏量<0.72L/m•min7、承压：正向10m、反向5m8、开关方式：上开式9、安装方式：附壁式安装10、防腐：环氧树脂防腐涂层防腐11、附件：带丝杆罩（有机玻璃）、导轴器等安装附件 | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 2、更换丝杆罩（SS304带观察口），导轴器如有磨损须更换。 3、检修启闭机，更换油封、轴承、机油。 4、检修电动减速机构，检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡、更换轴承。更换密封。 5、检修闸门密封情况。 6、检查闸门安装情况并加固闸门。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、电动头功能完好，调整开尽/关尽限位、开度显示能指到正确位置，超转矩保护装置能起保护作用，清洁电动头内部。 3、阀门密封良好，不漏水。渗水量<0.72L/m•min。4、整机功能完好，达到生产使用要求。 | 江苏润源 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 电动附壁式铸铁镶铜闸门（气浮出水闸门） | 1、闸门规格：1200mm ×1200mm 2、安装高度（洞中心与池顶距离）：3300mm 3、材质：闸板、门框采用球墨铸铁，丝杆及连杆、安装附件均采用304不锈钢，导轴器铸铁镶铜套。 4、启闭装置：配手电两用启闭机；电动头采用国产名优产品；驱动电动头带开尽、关尽、超转距控制触点，带阀门开度传感器，输出4-20mA 的开度信号，并配套PLC（西门子S7-200)液位与阀门自动控制系统、超声波液位传感器；电动头防护等级为IP67，绝缘等级为F级。 5、密封：采用镶锡铅青铜密封 6、渗水量：密封工作部位渗漏量<0.72L/m•min 7、承压：正向10m、反向5m 8、开关方式：上开式 9、安装方式：附壁式安装 10、防腐：环氧树脂防腐涂层防腐 11、附件：带丝杆罩（有机玻璃）、导轴器等安装附件 | 1、更换现场控制箱内按钮、接线端子等配件，更换底座（SS304），检查线路。 2、更换丝杆罩（SS304带观察口），导轴器如有磨损须更换。 3、检修启闭机，更换油封、轴承、机油。 4、检修电动减速机构，检修电机绝缘、定子绕组的电阻是否三相平衡、更换轴承。更换密封。5、检修闸门密封情况。 6、现采用根据气浮运行刮渣水位，利用PLC自动调节闸门进行控制运行，由于进水量变化较大，PLC自动控制难以实现。将其改为：采用不锈钢板将其包围至接近池顶，形成薄壁堰出水。高度接近4.0米，每个闸门长度约2.4米、宽度约1.2米。形成固定堰高，计算、设计堰高，确保刮渣水位满足要求。7、检查闸门安装情况并加固闸门。 | 1、使控制箱恢复原有功能，正常使用。 2、电动头功能完好，调整开尽/关尽限位、开度显示能指到正确位置，超转矩保护装置能起保护作用，清洁电动头内部。 3、阀门密封良好，不漏水。渗水量<0.72L/m•min； 4、整机功能完好，达到生产使用要求。 5、保证刮渣液位。 | 江苏润源 | 4 | 台 |  |  |
| 12 | 手动附壁式铸铁镶铜闸门 | 1、闸门规格： DN1000mm 2、安装高度（洞中心与池顶距离）：6750 mm（1套）；6200mm（2套）3、材质：闸板、门框采用球墨铸铁，丝杆及连杆、安装附件均采用304不锈钢，导轴器铸铁镶铜套4、启闭装置：配手动启闭机； 5、密封：采用镶锡铅青铜密封6、渗水量：密封工作部位渗漏量<0.72L/m•min7、承压：正向10m、反向5m8、开关方式：上开式9、安装方式：附壁式安装10、防腐：环氧树脂防腐涂层防腐11、附件：带丝杆罩（有机玻璃）、导轴器等安装附件 | 1、更换丝杆罩（SS304带观察口），导轴器如有磨损须更换。 2、检修启闭机。 3、检修闸门密封情况。 4、检查闸门安装情况并加固闸门。 | 1、阀门密封良好，不漏水。渗水量<0.72L/m•min。2、整机功能完好，达到生产使用要求。 | 江苏润源 | 3 | 台 |  |  |
| 13 | 膜片式气动快开排泥阀 | 1、公称通径：DN300 2、公称压力：PN1.0MPa 3、结构形式：法兰式 4、材质：阀体、阀盖为球墨铸铁；膜片压板、阀盘为球墨铸铁镶青铜；阀杆为不锈钢，膜片为强化尼龙橡胶 5、表面涂装：环氧树脂防腐 6、驱动装置：膜片式气动（工作压力：0.3MPa，最低动作压力：0.15MPa） 7、带电磁控制阀：电动二位四通换向阀，控制工作电源：220V AC，50Hz，14w；防护等级；IP67 | 1、更换优于原品牌膜片式气动快开排泥阀及电磁控制阀。 2、每个排泥阀前加装同规格手动蝶阀。 | 可正常使用 | 武汉亚美 | 4 | 个 |  |  |
| 14 | #TV型溶气释放器 | #TV型溶气释放器 | 1、清通释放器。 2、更换主管和分支气管为不锈钢304材质。 3、更换4分不锈钢304球阀110个。 | 1、释放器无堵塞，能正常打开，达到微曝除渣效果。 2、气管安装良好，无破皮漏气现象。 3、阀门安装完好，无漏气现象。 | 上海东亚 | 104 | 个 |  |  |
| 15 | #加强型斜板填料系统 | 1、池形：升流式异向流沉淀池，四个单元池，每单元池W(宽)×L(长)×H(高)=11100×16050×5350mm。2、填料高度：1040mm，填料底至池底距离：2060mm，填料顶至池顶距离：2900mm。3、沉淀效果：原污水SS：≥400mg/l，出水SS≤100mg/l（加混凝剂、絮凝正常的情况下）。4、填料参数：斜板材质：乙丙共聚(PP)或聚丙烯板，厚度：≥1mm，板间距：50mm，斜板斜长1200mm，板间采用支撑/连接件固定在一起。斜板倾斜角:60°。5、填料装置体：采用不锈钢SS304型钢制成可拆卸组合式框架，将填料制成装置体，装置体的高度为1040mm，宽度和长度能适合于池型要求。6、斜板装置体强度：斜板装置体具有足够强度，即使在最不利的工作条件下（充满污泥），斜板装置体也不变形，不垮塌7、斜板装置体耐腐蚀情况：斜板装置体能耐酸碱腐蚀，PH值在4～10范围内能正常使用寿命≥20年。8、斜板表面光滑，具有自动滑泥效果，装置体冲洗方便。9、配套成套安装材料，包括主材、附材，均采用SS304不锈钢。 | 清洗填料733m3，更换50m3，加固支架。 | 填料干净、破损的更换完好 | 吉林兄弟 | 733 | m3 |  |  |
| 16 | 立式储药罐 | 1、外形尺寸：3000mm，高度约5m，容积30m3 2、罐体：FRP材质，罐体采用E-galss高张力、多层次、多角度、多切点、包封头、整体充气袋式缠绕法生产，满足易燃介质及环境阻燃的需要；满强酸腐蚀性介质的储存的需要。 3、玻璃钢力学性能： ①环向抗拉强度≥210MPa；②轴向抗拉强度≥130MPa。 4、具有DN100进药、出药管、放空管，并且均带截止阀，出口带逆止阀；带检修人孔。 5、带液位测量装置（非接触测量，传感器耐腐蚀，输出信号4-20mA）。 6、罐顶带排气阀、安全阀。 7、带螺旋桨式搅拌机,电动机及减速机安装在罐顶（防护等级IP67),搅拌机轴伸入至罐底部，轴采用耐腐蚀机械密封。电机功率3KW,叶轮直径500mm,转速350rpm,轴和叶轮材质不锈钢SS316。 8、配备声光报警系统。 9、循环泵：2台、2.2KW 10、带楼梯及走道。 | 1、表面防腐处理； 2、更换截止阀、逆止阀及液位测量装置； 3、更换安全阀及排气阀、电磁阀； 4、检修电动机及减速机是否有异响，更换油封、轴承、机油。 5、检修2台循环泵，拆除更换轴承、密封圈。 6、更换现场控制箱及控制箱内的电器元件及相关的配件、更换控制箱底座（SS304）。 7、楼梯及走道进行除锈、防锈处理。 | 1、将原有表面防腐铲除干净后再进行防腐处理，至少防腐两遍，并且表面光滑，无凹凸感。 2、检修内容有异常须维修更换。 3、更换的配件品质不应低于原有品质。 4、楼梯及走道必须除锈干净后再防锈处理。 | 吉林兄弟 | 8 | 个 |  |  |
| 17 | 卧式储药罐 | 1、体积：10m3,直径：1820mm～2000mm，长度4000～5000mm。2、罐体：FRP材质，罐体采用E-galss高张力、多层次、多角度、多切点、包封头、整体充气袋式缠绕法生产，满足易燃介质及环境阻燃的需要；满强酸、氧化剂腐蚀性介质的储存的需要。3、玻璃钢力学性能： ①环向抗拉强度≥210MPa； ②轴向抗拉强度≥130MPa。4、具有DN100进药、出药管、放空管、通气管，并且均带截止阀；带检修人孔。5、支座数：3组，支座高度：加装支座后，罐体中心线高度3430mm。6、带液位测量装置（非接触测量，传感器耐腐蚀，输出信号4-20mA）。7、罐顶带排气阀、安全阀。8、配备声光报警系统9、带其它安全使用必要的配件和备件，带安装附件（金属件材质为不锈钢） | 1、表面防腐处理；2、更换截止阀、逆止阀及液位测量装置等配件。3、更换安全阀及排气阀。4、更换现场控制箱及控制箱内的电器元件及相关的配件、更换控制箱底座（SS304）。5、检修声光报警系统。 | 1、将原有表面防腐铲除干净后再进行防腐处理，至少防腐两遍，并且表面光滑，无凹凸感。2、检修内容有异常须维修更换。3、更换的配件品质不应低于原有品质。 | 吉林兄弟 | 3 | 个 |  |  |
| 18 | #TR型压力溶气罐 | 1、直径： 1400 mm 2、高度： 约4300 mm 3、工作压力：0.3-0.5MPa 4、截面负荷率： 5000m3/m2*d 5、过水流量：5088～6924m3/d 6、溶气效率：≥99% 7、主体材质：碳钢，环氧树脂涂层防腐 8、填料：阶梯环，填充高度≥1200，聚丙烯材质 9、附件：带水位计、视镜、压力表、液位控制器、安全阀、安装附件、控制箱等，控制箱为室外防雨型控制箱，材质为不锈钢SS304。 | 1、表面防腐处理。 2、更换安全阀、压力表。 3、更换液位控制器。 4、更换电磁阀。 5、更换填料。 6、更换进气管道。 7、清洗罐内。 | 1、将原有表面防腐铲除干净后再进行防腐处理，至少防腐两遍，并且表面光滑，无凹凸感。 2、能正常使用。 | 上海东亚 | 2 | 个 |  |  |
| 19 | 螺杆泵 | 1、流量0—10m3/h范围内变频调节，额定扬程20m2、转速≤260rpm，功率≤3.0kw，变频无级调速3、材质：泵体为铸铁，转子为工具钢外镀硬铬涂层，定子为丁腈橡胶，轴封为机械密封；定子为整体式模压制造，定子两端与定子橡胶形成一个整体的端面密封；定子寿命不低于8000工作小时4、转子和传动轴之间采用万向节联接结构，万向节外加一个不锈钢保护套，万向节的寿命不低于10,000工作小时5、电机为变频电机，IP55/F，带3PTC过热保护元件6、泵带干运行保护器7、泵体、电机、驱动装置安装于同一槽钢底座上。 | 1、检修转子及定子。 2、泵体及泵座表面除锈后做防腐处理。 3、更换干磨保护器。 | 1、转子、定子无磨损、可正常使用，如有磨损必须更换。 2、除锈必须干净后再防锈防腐处理，使表面光滑无凹凸感。 3、能正常使用。 | MONO | 4 | 台 |  |  |
| 20 | 螺杆泵 | 1、流量1—15m3/h范围内变频调节，额定扬程20m 2、转速≤260rpm，功率≤3.0kw，变频无级调速 3、材质：泵体为铸铁，转子为工具钢外镀硬铬涂层，定子为丁腈橡胶，轴封为机械密封；定子为整体式模压制造，定子两端与定子橡胶形成一个整体的端面密封；定子寿命不低于8000工作小时 4、转子和传动轴之间采用万向节联接结构，万向节外加一个不锈钢保护套，万向节的寿命不低于10,000工作小时 5、电机为变频电机，IP55/F，带3PTC过热保护元件 6、泵带干运行保护器 7、泵体、电机、驱动装置安装于同一槽钢底座上 | 1、检修转子及定子。 2、泵体及泵座表面除锈后做防腐处理。 3、更换干磨保护器。 | 1、转子、定子无磨损、可正常使用，如有磨损必须更换。 2、除锈必须干净后再防锈防腐处理，使表面光滑无凹凸感。 3、能正常使用。。 | MONO | 2 | 台 |  |  |
| 21 | 计量泵 | 1、 流量调节范围大于或等于0—0.5m3/h（双头总流量），连续可调节，压力≥2bar2、机械隔膜式或液压隔膜式或密封柱塞式，双头，功率0.15KW3、泵头材质：不锈钢 SS3164、冲程调节范围：30-100% 5、计量精度：±0.5% 6、吸上高度：≥2米7、带变频器，实现马达自动调速控制，带PTC热敏电阻，流量给定输入信号4-20mA。根据输入信号自动控制电动机工作频率，调节投加量，调节范围宽于或等于1:10，带显示与操作面板。8、 电源（三相电机）：230/400 V，50 Hz 9、防护等级：IP55，绝缘等级：F | 1、检修安全阀、阻尼器、过滤器及背压阀，更换转子流量计。2、检修泵体。3、更换支架（SS304)。4、更换原品牌隔膜片。5、电机拆检。 | 1、故障或缺失须更换。 2、拆除清洗泵体，保障计量泵能正常运行，如不能正常运行须整体更换。 3、保证运行稳固。 | 帕斯菲达 | 3 | 台 |  |  |
| 22 | 计量泵 | 1、流量调节范围大于或等于0—3m3/h（双头总流量），连续可调节，压力≥2bar 2、机械隔膜式或液压隔膜式或密封柱塞式，双头，功率0.55KW（按需要配置） 3、泵头材质：不锈钢 SS316 4、冲程调节范围：30-100% 5、计量精度：±0.5% 6、吸上高度：≥2米 7、带变频器，实现马达自动调速控制，带PTC热敏电阻，流量给定输入信号4-20mA。根据输入信号自动控制电动机工作频率，调节投加量，调节范围宽于或等于1:10，带显示与操作面板。 8、 电源（三相电机）：230/400 V，50 Hz 9、防护等级：IP55，绝缘等级：F | 1、检修安全阀、阻尼器、过滤器及背压阀，更换转子流量计。 2、检修泵体。 3、更换支架（SS304)。 4、更换原品牌隔膜片。 5、电机拆检。 | 1、故障或缺失须更换。 2、拆除清洗泵体，保障计量泵能正常运行，如不能正常运行须整体更换。 3、保证运行稳固。 | 帕斯菲达 | 4 | 台 |  |  |
| 23 | 计量泵 | 1、流量调节范围0—3m3/h，连续可调节，压力≥2bar 2、机械隔膜式或液压隔膜式或密封柱塞式，单头，功率0.55KW 3、冲程调节范围：30-100% 4、计量精度：±0.5% 5、吸上高度：≥2米 6、带变频器，实现马达自动调速控制，带PTC热敏电阻，流量给定输入信号4-20mA。根据输入信号自动控制电动机工作频率，调节投加量，调节范围宽于或等于1:10，带显示与操作面板。 7、 电源（三相电机）：230/400 V，50 Hz 8、防护等级：IP55，绝缘等级：F | 1、检修安全阀、阻尼器、过滤器及背压阀，更换转子流量计。 2、检修泵体。 3、更换支架（SS304)。 4、更换原品牌隔膜片。 5、电机拆检。 | 1、故障或缺失须更换。 2、拆除清洗泵体，保障计量泵能正常运行，如不能正常运行须整体更换。 3、保证运行稳固。 | 帕斯菲达 | 2 | 台 |  |  |
| 24 | PAC药剂制备装置 | 制备能力：2m3/h，采用PLC控制，实现絮凝剂制备的全自动化操作，根据设定配制浓度，自动控制加粉量和进水量。具有自动液位控制功能，具有干液位保护、缺药保护、水压保护和故障报警功能。带LCD触摸显示屏，中文操作界面,带工业以太网接口，实现与脱水机房控制系统联网控制。 | 1、箱体除锈防腐。检修加药管道及球阀的密闭性。 2、检修2台搅拌机，更换机油及轴承、密封等。 3、更换同品牌3台加药计量泵。 4、拆除原来的自动配药系统，重新安装进水管道及线路。 5、拆除一台旧的D700三菱变频器，更换为3台新的D700三菱变频器，使现场三台加药计量泵能单独变频控制。 6、控制系统：更换现场操作箱，拆除原有PLC控制系统，拆除触摸屏，更换按钮箱上启停按钮等控制以及指示器件。增加必要的元器件实现基本的控制、指示、保护和报警功能。 | 1、除锈必须干净后再防锈防腐处理，使表面光滑无凹凸感。 2、加药管及球阀要求完好无渗漏。 3、搅拌机要求运行时无振动无噪音无渗漏。 4、保障配药及加药系统能正常运行。 5、现场操作箱为不锈钢材质，控制系统能实现现场按钮箱控制，能调整变频器的频率改变配药量，能根据液位控制配药的启停，能现场启停加药泵。实现基本的控制、指示、保护和报警功能。 | 吉林兄弟 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | PAM药剂制备装置 | 制备能力：5m3/h，采用PLC控制，实现絮凝剂制备的全自动化操作，根据设定配制浓度，自动控制加粉量和进水量。具有自动液位控制功能，具有干液位保护、缺药保护、水压保护和故障报警功能。带LCD触摸显示屏，中文操作界面,带工业以太网接口，实现与脱水机房控制系统联网控制。 | 1、箱体除锈防腐。检修加药管道及球阀的密闭性。 2、检修3台搅拌机，更换机油及轴承、密封等。 3、拆除原来的自动配药系统，重新安装进水管道及线路。 4、控制系统：更换现场操作箱，拆除原有PLC控制系统，拆除触摸屏，更换按钮箱上启停按钮等控制以及指示器件。增加必要的元器件实现基本的控制、指示、保护和报警功能。 | 1、除锈必须干净后再防锈防腐处理，使表面光滑无凹凸感。 2、加药管及球阀要求完好无渗漏。 3、搅拌机要求运行时无振动无噪音无渗漏。4、保障配药及加药系统能正常运行。5、现场操作箱为不锈钢材质，控制系统能实现现场按钮箱控制，能调整变频器的频率改变配药量，能根据液位控制配药的启停，能现场启停加药泵。实现基本的控制、指示、保护和报警功能。 | 吉林兄弟 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 空压机 | 功率4KW,压力0.8MP，容积流量0.6m3/min | 更换优于原品牌、规格的空压机。 | 正常运行，满足生产要求 | 福建长风 | 2 | 台 |  |  |
| 27 | 卡布隆 | 采用拱形不锈钢做支架，带观察口 | 1、更换物化池面的卡布隆（厚度8mm）。 2、更换卡布隆不锈钢拱形支架，压条及包边采用304不锈钢。 | 1、卡布隆美观、抗紫外线。 2、压条及包边光滑。 3、带可活动的观察窗。 | —— | 380 | m2 |  |  |
| 28 | 变频器 | ACS550-01-03A3-4，功率1.1/0.75KW | 检修 | 功能完好，保障能正常运行。 | ABB | 8 | 台 |  |  |
| 29 | 变频器 | ACS510-01-03A3-4，功率1.5KW | 检修 | 功能完好，保障能正常运行。 | ABB | 8 | 台 |  |  |
| 30 | 变频器 | ACS550-01-012A-04，功率5.5KW | 检修 | 功能完好，保障能正常运行。 | ABB | 4 | 台 |  |  |
| 31 | 配药、加药PLC系统 | 原有4套PLC控制系统（西门子S7-200、面板为K-TP178），主要自动控制絮凝剂、氧化剂、还原剂、酸碱的配药、加药。 | 1、更换现场操作箱，材质（SS304)。 2、拆除原有PLC控制系统，拆除触摸屏，更换按钮箱上启停按钮等控制以及指示器件。 3、拆除旧的D700三菱变频器，增加8台新的D700三菱变频器，使每台计量加药泵能单独变频控制。增加必要的元器件实现基本的控制、指示、保护和报警功能。 4、分别按1#絮凝剂、2#絮凝剂、氧化剂、还原剂、酸碱等5类药剂配药、加药进行现场手动变频控制。 | 1、现场操作箱为不锈钢材质，控制系统能实现现场按钮箱控制，能调整变频器的频率改变配药量，能根据液位控制配药的启停，能现场启停加药泵。实现基本的控制、指示、保护和报警功能。 2、各类药剂能分别独立控制。每类药剂的加药泵及其它辅助泵能独立控制。 | 吉林兄弟 | 4 | 套 |  |  |
| 32 | 物化排泥泵 | 流量80m3/h，功率4KW，扬程10米，含配套导轨及耦合装置。导轨采用不锈钢（SS304) | 更换2台优于原品牌的物化排泥泵，功率4KW，扬程10米。含配套导轨及耦合装置。 | 1、泵采用进口知名品牌。 2、导轨采用不锈钢（SS304) | 江苏亚太 | 2 | 台 |  |  |
| 33 | 物化池控制系统 | 物化池自控PLC机站在物化MCC房，通过工业以太网与主控制室联网 | 物化池自控PLC机站在物化间MCC房，通过工业以太网与主控制室联网，检查PLC自控系统。 | 能实现现场对物化池设备的手动控制运行，能实现PLC站对物化池设备的自动控制运行，能实现中控室远程自动及手动控制运行，各仪表、参数通讯正常。 | 东芝白云 | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 储药间 | 原有20m2的储药间采用的是屋顶敞开式的设计，由于PAC酸性较强，影响了整个物化加药间的设备。 | 1、将加药间敞开式屋顶进行封闭，可采用耐腐蚀的支架（如不锈钢）及玻璃钢作为屋顶，将整个屋顶封闭。 2、原有加药间的门开在物化间里面，将其改到物化间药间外面，保证储药间与物化间药间隔离，并在配药系统边加开一个门。所有门的材质采用塑钢。 3、在加药间的地板上做一套储药地台，保障药剂不会受潮。4、对原有损坏的地板进行重新铺设。 | 保障能符合储药间的使用，储药间建筑材料需耐酸碱。 | —— | 1 | 间 |  |  |
| 35 | 清砂 | 物化池底内及物化排泥池的污泥及沉砂 | 清理整个物化池底及物化排泥池的砂及污泥。 | 1、将池底冲洗干净。 2、将产生的泥沙外运并安全处理。 | —— | 400 | m3 |  |  |
| 36 | 支架 | 物化池面管道及线槽的指教为普通角钢，已腐蚀。 | 更换物化池面上管道、线槽的支架、采用304不锈钢材质的角钢。 | 稳固、防腐。 | —— | 100 | m |  |  |
| 37 | 其他 |  | 所有设备外观清洁防腐、除锈油漆。 | 先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 | —— | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 永和水质净化厂物化系统设备大修内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 原规格参数 | 大修内容 | 大修技术要求 | 原设备品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 平浆式搅拌器 | 电机型号功率：NORD电机SK112M/4RD 4KW,转速30-100r/min 电机型号功率：NORD电机SK100L/4RD 3KW,转速25-50r/min 直径：1250mm；桨叶数：2叶，材质：不锈钢 池型：1.75*1.75*4.35m | 1、检修电机及减速机。更换电机轴承及齿轮箱轴承。 2、检修搅拌器框架及桨叶。 3、除锈刷油漆。 | 1、更换磨损件检修后，搅拌机要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。 2、运行平稳，无晃动。无脱焊变形。 3、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 | 南京蓝深 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 框式搅拌器 | 电机型号功率：NORD电机SK90L/4RD 1.5KW,1.1KW,转速1-5r/min转速2-10r/min，NORD 电机SK80L/4RD0.75KW,转速0.5-3r/min， 桨叶数： 4叶；叶片长度2400mm，宽度250mm ，材质：不锈钢 池型：4.5*4.5*7.65m | 1、检修电机及减速机。更换电机轴承及齿轮箱轴承。 2、检修搅拌器框架及桨叶。 3、除锈刷油漆。 | 1、更换磨损件检修后，搅拌机要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。 2、运行平稳，无晃动。无脱焊变形。 3、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 | 南京蓝深 | 6 | 台 |  |  |
| 3 | 钢索式刮泥机 | 池宽：5.1m；电机型号功率：NORD电机SK53-90S/4RD，1.1KW；配套反冲洗水泵及穿孔管；水下部分不锈钢材质。 | 1、更换尼龙轮及防偏导向轮。 2、更换刮板。 3、拆卸反冲洗泵。 4、检修机械安全限位装置。 5、检修走道，刮泥机框架以及其他安装附件。 6、检修电机及减速机。更换电机轴承及齿轮箱轴承。 7、除锈刷油漆。 | 1、行走速度均匀，不走偏，耐磨损。 2、更换SS304不锈钢刮板，能正常起降。 3、拆除冲洗泵，维修后重新安装。 4、更换同品牌限位装置，并增加多回转计数限位器，保一年正常使用。 5、更换SS304不锈钢走道，厚度5mm，防滑、无腐蚀，保持水平。 6、更换磨损件检修后，要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。 7、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 8、刮泥机要求运行平稳无振动无噪音。电机工作正常。 | 南京蓝深 | 6 | 台 |  |  |
| 4 | 桥式刮渣机 | 池宽：5.1m；电机型号功率：NORD电机43IEC80-80L/4EEX DE，0.75KW；除电机外均为不锈钢材质。 | 1、更换尼龙轮及防偏导向轮。2、更换刮板。3、检修机械安全限位装置。4、检修走道刮板，刮泥机框架以及其他安装附件。5、检修电机及减速机。更换电机轴承及齿轮箱轴承。6、除锈刷油漆。 | 1、行走速度均匀，不走偏，耐磨损。2、更换10mmPP刮板，能正常起降。3、更换同品牌限位装置，保一年正常使用。4、更换SS304不锈钢走道，厚度5mm，防滑、无腐蚀，保持水平。5、更换磨损件检修后，要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。6、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。7、刮渣机要求运行平稳无振动无噪音。电机工作正常。 | 南京蓝深 | 6 | 台 |  |  |
| 5 | 进水电动蝶阀 | 型号D971X-10Q，规格DN700 | 1、检修电动头电机运行情况。 2、刷漆防腐处理。 3、检修电机及减速机。更换电机轴承及蜗轮箱轴承。 | 1、运行平稳无振动无噪音，阀门密封不漏水。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。 2、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 3、更换磨损件检修后，要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。机油选用美孚320#或以上品质机油。 4、阀门电动装置功能完好（含：行程控制机构、转矩控制机构、位置指示机构、电机动力回路），阀门要求运行平稳无振动无噪音。 | 南京蓝深 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 进水电动套筒阀 | 阀门直径1200mm，安装高度4.25米，电机型号功率：z30-24w,功率1.1kw，转速24r/min | 1、检修电动头，启闭机。更换电动头与启闭机链接处轴承。2、更换丝杆罩，检查密闭性。3、进行防腐处理，除锈刷油漆。 | 1、运行平稳无振动无噪音。更换磨损件检修后，要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。润滑脂选用美孚EP2或以上品质润滑脂。2、阀门密封不漏水。在套筒阀外延台阶向下的平面镶嵌平橡胶圈作为端面密封件，厚度不小于30mm。更换原有尺寸机玻璃丝杆套。3、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。4、阀门电动装置功能完好（含：行程控制机构、转矩控制机构、位置指示机构、电机动力回路），阀门要求运行平稳无振动无噪音。 | 南京蓝深 | 6 | 台 |  |  |
| 7 | 出水手动套筒阀 | 阀门直径600mm，安装高度2.65米 | 1、检修启闭机。更换轴承。 2、更换丝杆罩，检查密闭性。 3、进行防腐处理，除锈刷油漆。 | 1、运行平稳无振动无噪音。更换磨损件检修后，要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。润滑油使用美孚EP2或以上品质润滑脂。 2、阀门密封不漏水。在套筒阀外延台阶向下的平面镶嵌平橡胶圈作为端面密封件，厚度不小于30mm。更换原有尺寸机玻璃丝杆套。 3、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 4、阀门功能完好，要求运行平稳无振动无噪音。 | 南京蓝深 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 膜片式气动快开排泥阀 | 型号CARX，DN300mm | 1、更换同型号电磁控制阀及气管。 2、检修阀体。 3、除锈刷油漆。 | 1、运行平稳无卡顿。 2、阀门密封不漏泥。 3、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 4、阀门功能完好，阀门气动装置不漏气，运行平稳无振动无噪音。 | 南京蓝深 | 3 | 台 |  |  |
| 9 | 手动附壁式铸铁镶铜闸门 | 型号MZY-300，规格DN300,最大启闭力3T，丝杆长度6m | 1、检修启闭机，更换启闭机轴承。2、防腐刷漆处理。3、检修密闭性。 | 1、运行平稳无振动无噪音。更换磨损件检修后，要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。润滑油使用美孚EP2或以上品质润滑脂。2、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。3、阀门密封不漏水。更换原有尺寸机玻璃丝杆套。 | 南京蓝深 | 4 | 台 |  |  |
| 10 | TV型溶气释放器 | 规格：φ250mm，不锈钢304 | 1、清通释放器及更换损坏脱落的释放器。 2、更换主管至释放器之间的气管。检查气密性。 3、更换释放器4分调节阀门144个。 | 1、释放器无堵塞，能正常打开，达到微曝除渣效果。 2、气管安装良好，无破皮漏气现象。 3、阀门安装完好，无漏气现象。 | 南京蓝深 | 72 | 台 |  |  |
| 11 | TR型压力溶气罐 | 规格：直径1600,H=4530mm, P=0.6MPa。容量6.6m3，碳钢，环氧树脂涂层防腐，电动进水阀：1.8kw电动进水阀,规格DN300型号D971X,2台进气空压机检修，型号:VW-50 额定排气压力0.7MPa,0.42m3/min,4KW | 1、表面防腐、刷漆。 2、检修溶气罐及更换全部罐内填料。 3、更换进水DN200电动蝶阀，更换溶气罐DN32进气电磁阀，更换放空对夹蝶阀。 4、更换压力表及玻璃管液位计。 5、更换现场控制箱数字显示表，各阀门开关按钮。 | 1、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。 2、溶气罐内填料干净，不缺失。整体密闭性良好，没有漏气漏水情况。 3、DN200电动蝶阀选用国内名牌厂家产品，开关正常，无振动、噪音。电磁阀开关正常。放空阀开关正常。 4、压力表运行正常，玻璃管液位计能正确显示液位，无漏水情况。 5、现场控制箱能正确显示压力数值，能自动、手动开关进水阀门及进气电磁阀。 | 南京蓝深 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 空压机 | 型号：VW-50，额定压力0.7mpa,功率4kw,排气量0.42m3/min | 1、更换皮带及出气管。 2、检修空压机运行。 | 1、更换名厂皮带，要求皮带完好，无破损。 2、空压机运行良好，无漏气情况。 |  | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 2#絮凝剂配药系统 | 外形尺寸：3000mm，高度约5m，容积30m3，搅拌机型号功率：一台5.5kw搅拌机电机型号Y132S-4-5，减速机XLDY-5，传动比1:23。进料泵型号：絮凝剂进料计量泵型号LDSH100-8(1），流量80m3/h，功率4kw,扬程8m。加药计量泵型号：DC7D1PX，流量1500LPH,功率1.1kw，电机型号YSJ90S4，2台变频器型号：ABB ACS510 1.5KW。超声波液位计一台0~10米，4~20mA输出。 | 1、箱体内外防腐。2、检修搅拌机及现场按钮箱。更换轴承及机械密封等磨损件。3、检修进料泵。4、检修2#絮凝剂加药计量泵，清洗加药管道，共2台。5、控制系统：更换同品牌变频器；更换现场控制箱内按钮、调频旋钮等电子器件。更换0~5米量程药罐超声波液位计。6、更换加药管道上泄压阀、阻尼器、止回阀、浮子流量计等管件。 | 1、絮凝剂药罐及搅拌装置防腐要求达到无渗漏表面完好。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。2、搅拌机要求运行时无振动无噪音无渗漏。3、进料泵要求运行时无振动无噪音无渗漏，流量达到参数要求。4、计量泵要求运行时无振动无渗漏流量达到参数要求。加药管道要求管道及阀门完好无渗漏。5、更换同品牌变频器，要求运行正常，现场控制箱内各电子器件运行正常。更换超声波液位计，选国产名优产品，0~5米量程，4~20mA输出。控制方式有液位保护、频率调节等功能。6、加药管道上各管件运行正常，管道疏通，达到控制加药效果。 | 南京蓝深 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | PAC药剂制备装置 | 两箱（桶）式PAC配药装置HA/HB40，絮凝剂制备能力：4m³/h， 2台搅拌机，电机型号Y2-100L2-8，功率1.1kw， 加药计量泵型号DC7D1PX，流量1500LPH，功率1.1kw，电机型号YSJ90S4。 控制系统：西门子PLC S7-200一台； 投药电机变频器OMRON SYSDRIVE 3G3JV 1.5KW一台； 西门子触摸屏TOUCH PANEL K-TP178 MIRCRO一台。 | 1、箱体内外防腐。 2、检修2台搅拌机，更换机油及轴承、密封等。 3、检修3台加药计量泵，疏通加药管道。 4、更换配药管道、加药管道上止回阀、电磁阀等器件 5、控制系统：更换现场操作箱，拆除原有PLC控制系统，拆除触摸屏，更换同品牌变频器，更换按钮箱上启停按钮等电子器件。 | 1、药罐防腐要求达到无渗漏表面完好。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。 2、搅拌机要求运行时无振动无噪音无渗漏。 3、计量泵要求运行时无振动无渗漏流量达到参数要求。加药管道要求管道及阀门完好无渗漏。流量达到参数要求。 4、配药管道、加药管道上各管件运行正常，管道疏通，达到控制加药效果。 5、现场操作箱为不锈钢材质，控制系统能实现现场按钮箱控制搅拌机的启停，能调整变频器的频率改变配药量，能根据液位控制配药泵的启停及液位保护功能，能现场启停加药泵。中控能够观察液位和流量。 | 南京蓝深 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 复合絮凝剂药剂制备装置 | 2台搅拌机,电机型号Y2100L2-4,功率3kw， 进料计量泵型号LDSH100-8，流量40m3/h，功率2.2kw，扬程10m，电机型号Y100L1-4。 加药螺杆泵维修，耐驰、型号：NM038BY01L06B，流量6m3/h，功率3kw，NORD 电机型号SK100L/40TF。 控制系统：西门子PLC S7-200一台； 进药泵变频器，三菱F700； 加药泵变频器两台，AB40 4KW； 超声波液位计两台，SONIC-050 0~5米，4~20mA； 西门子触摸屏TOUCH PANEL K-TP178 MIRCRO一台。 | 1、箱体内外防腐。 2、检修2台搅拌机，更换机油及轴承、密封等。 3、更换2台加药螺杆泵，更换加药管道。 4、更换配药管道、加药管道上止回阀、电磁阀等器件。 5、控制系统：更换现场操作箱，拆除原有PLC控制系统，拆除触摸屏，拆除原进药变频器，更换超声波液位计（0~5米），更换按钮箱上启停按钮等电子器件。 | 1、絮凝剂药罐防腐要求达到无渗漏表面完好。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。 2、搅拌机要求运行时无振动无噪音无渗漏。 3、螺杆泵要求运行时无振动无渗漏流量达到参数要求。加药管道要求管道及阀门完好无渗漏。流量达到参数要求。 4、配药管道、加药管道上各管件运行正常，管道疏通，达到控制加药效果。 5、现场操作箱为不锈钢材质控制系统能实现现场按钮箱控制，能显示箱体内液位，能现场启停加药泵、搅拌机等设备。有液位保护功能。中控能够观察液位和流量。 | 南京蓝深 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 氧化剂药剂制备装置 | 两箱（桶）式配药装置型号BTHS8000，絮凝剂制备能力：8m³/h，2台搅拌机,电机型号Y2100L2-4,功率3kw，加药计量泵型号DC7K1PX，流量1600LPH,功率1.5kw,电机型号YSJ90L4。控制系统：西门子PLC S7-200一台；超声波液位计两台，SONIC-050 0~5米，4~20mA；西门子触摸屏TOUCH PANEL K-TP178 MIRCRO一台。 | 1、按原有箱体样式、尺寸更换氧化剂氧化剂箱体。2、检修2台搅拌机，更换机油及轴承、密封等。3、检修2台加药计量泵，疏通加药管道。4、更换配药管道、加药管道上止回阀、电磁阀、浮子流量计、泄压阀等器件。5、控制系统：更换现场操作箱，拆除原有PLC控制系统，拆除触摸屏，更换按钮箱上启停按钮等电子器件。 | 1、箱体要求FRP或其他抗氧化、抗腐蚀、抗老化材料。2、搅拌机要求运行时无振动无噪音无渗漏。3、计量泵要求运行时无振动无渗漏流量达到参数要求。加药管道要求管道及阀门完好无渗漏。流量达到参数要求。4、配药管道、加药管道上各管件运行正常，管道疏通，达到控制加药效果。5、现场操作箱为不锈钢材质控制系统能实现现场按钮箱控制，能显示箱体内液位，能现场启停、搅拌机、加药泵。有液位保护功能。能现场控制配药、加药过程中各电磁阀的开关。中控能够观察液位和流量。 | 南京蓝深 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 硫酸铝药剂制备装置 | 两格，每格4m3,各配备液位控制装置、搅拌装置。两格轮流作为稀释和储备使用。硫酸铝制备能力：8m³/h，2台搅拌机,电机型号Y2100L2-4,功率1.1kw， 加药螺杆泵维修，型号：NM038BY01L06B，流量6m3/h, 功率3kw,NORD 电机型号SK100L/40TF。 控制系统：西门子PLC S7-200一台； 投药电机变频器OMRON SYSDRIVE 3G3JV 0.55KW一台； 加药泵变频器两台，AB40 4KW； 西门子触摸屏TOUCH PANEL K-TP178 MIRCRO一台。 | 1、按原有箱体样式、尺寸、配置更换硫酸铝箱体。 2、检修2台搅拌机，更换机油及轴承、密封等。 3、更换2台同品牌同型号加药螺杆泵，疏通加药管道。 4、更换配药管道、加药管道上止回阀、电磁阀等器件。 5、控制系统：更换现场操作箱，拆除原有PLC控制系统，拆除触摸屏，更换变频器，更换按钮箱上启停按钮等电子器件。 | 1、箱体要求FRP或其他抗氧化、抗腐蚀、抗老化材料。 2、搅拌机要求运行时无振动无噪音无渗漏。 3、螺杆泵要求运行时无振动无渗漏流量达到参数要求。加药管道要求管道及阀门完好无渗漏。流量达到参数要求。 4、配药管道、加药管道上各管件运行正常，管道疏通，达到控制加药效果。 5、现场操作箱为不锈钢材质，控制系统能实现现场按钮箱控制，能调整变频器的频率改变配药量，能根据液位控制配药的启停，能现场启停加药泵。具有液位保护功能。中控能够观察液位和流量。 | 南京蓝深 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | PAM药剂制备装置 | 配制能力4m3/h，3台搅拌机,电机型号Y2-100L2-8,功率1.1kw， 加药螺杆泵型号NM038BY01L06B，流量6m3/h,功率3kw,NORD电机型号SK100L/40TF。 控制系统：西门子PLC S7-200一台； 投药电机变频器OMRON SYSDRIVE 3G3JV 1.5KW一台； 加药泵变频器两台，AB40 4KW； 西门子触摸屏TOUCH PANEL K-TP178 MIRCRO一台。 | 1、箱体内外防腐。 2、检修2台搅拌机，更换机油及轴承、密封等。 3、检修2台加药螺杆泵，疏通加药管道。 4、更换配药管道、加药管道上止回阀、电磁阀等器件。 5、控制系统：更换现场操作箱，拆除原有PLC控制系统，拆除触摸屏，更换变频器，更换按钮箱上启停按钮等电子器件。 | 1、药罐防腐要求达到无渗漏表面完好。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。 2、搅拌机要求运行时无振动无噪音无渗漏。 3、螺杆泵要求运行时无振动无渗漏流量达到参数要求。加药管道要求管道及阀门完好无渗漏。流量达到参数要求。 4、配药管道、加药管道上各管件运行正常，管道疏通，达到控制加药效果。 5、现场操作箱为不锈钢材质，控制系统能实现现场按钮箱控制，能调整变频器的频率改变配药量，能根据液位控制配药的启停，能现场启停加药泵。具有液位保护功能。中控能够观察液位和流量。 | 南京蓝深 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 卧式储药罐 | 规格：体积： 10m3, 直径：1800mm ～2000mm，长度4000～5000mm。进料计量泵进料计量泵3台，型号LDSH100-8，流量40m3/h,功率2.2kw,扬程5m；加酸、碱计量泵4台，型号： LDSH100-8,40m3/h,2.2kw,10米；超声波液位计三台，0~5米量程，4~20mA输出；流量计，型号：LDTH-50B20222HYLF60013(4台）LDTH-32B20222HYLF60013(4台） | 1、更换1个碱液卧式储存罐，2个存储罐进行防腐。检查加药管道及各处阀门的密闭性。2、更换液位计（0~5米）。3、检修3台进料计量泵，更换轴承及密封。4、检修4台加酸、碱计量泵，更换轴承及密封。5、检修8台加酸、碱流量计，能正常与脱水机房PLC进行总线通讯。6、更换现场控制箱4个。 | 1、更换药罐需耐强碱、抗紫外线并抗老化的玻璃钢。药罐防腐要求达到无渗漏表面完好。内部分别为耐强酸、强氧化剂处理。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。2、液位计量准确计量，有面板显示。3、泵要求运行时，无振动无渗漏流量达到参数要求。4、酸、碱计量泵要求达到参数要求，无漏液。5、流量准确，能正常通讯。6、现场按钮箱为不锈钢材质，能现场控制进料泵的启停，有液位保护停泵功能。 | 南京蓝深 | 3 | 台 |  |  |
| 20 | 斜板填料系统 | 板长1500mm，间距50mm,板厚1.0mm，倾斜角度60° | 1、更换斜板及相关固定附件。 | 1、斜板填料为PP或聚丙烯板，厚度大于1mm。所有支架，次梁和安装附件全用不锈钢SS304。 |  | 676 | m2 |  |  |
| 21 | 斜板反冲泵 | 型号WQ80-30-11，功率11kw,流量80m3/h,扬程30m | 1、检修电机更换电缆。 2、水泵防腐刷漆。 3、更换叶轮及轴承，机械密封及磨损件等。 4、检查密闭性。 | 1、电缆需为原厂电缆，电缆无破损，密封良好，无渗漏。 2、刷漆不少于三遍，油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致; 3、电机运行平稳无振动无噪音，达到参数要求。 4、水泵各密封点无渗漏。 | 南京蓝深 | 6 | 台 |  |  |
| 22 | 物化池放空井液位计 | 西门子超声波液位计，0~10米量程，PROFIBUS总线通讯 | 1、更换同型号同品牌液位计 | 1、液位计数据准确，能正常通讯 | 西门子 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 物化池进水PH测量仪表 | 哈希SC100 LXV401.52，PROFIBUS总线通讯 | 1、更换同品牌PH探头及仪表变送器 | 1、测量准确，通讯正常。 | 哈希 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 物化池出水PH、悬浮物测量仪表（一拖二） | 哈希SC100 LXV401.52（PH）、LXV423.52(悬浮物），PROFIBUS总线通讯 | 1、更换同品牌PH探头、悬浮物探头及仪表变送器 | 1、测量准确，通讯正常。 | 哈希 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 高效池出水电动闸门 | 规格DN800, 丝杆长度6.5m，电机装置Z30-24W,功率1.1kw,转速24r/min,电流3.4A | 1、检修电动头，启闭机。更换电动头与启闭机链接处轴承。2、更换丝杆罩，检查密闭性。3、进行防腐处理，除锈刷油漆。 | 1、运行平稳无振动无噪音。更换磨损件检修后，要求无振动无噪音、无漏油。所更换的配件选用原厂或优于原厂的配件。润滑脂选用美孚EP2或以上品质润滑脂。2、阀门密封不漏水。更换原有尺寸机玻璃丝杆套。3、先铲除原有漆面，再涂一层防腐漆,三遍油漆。油漆附着良好，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致。油漆保用一年。4、闸门电动装置功能完好（含：行程控制机构、转矩控制机构、位置指示机构、电机动力回路），闸门要求运行平稳无振动无噪音。 | 南京蓝深 | 4 | 台 |  |  |
| 26 | 更换配药管道及阀门更换 | DN50~DN100 | DN50~DN100的PVC管道球阀约15个，DN50以下PVC管道球阀约50个。管道长度约500米。 | 按原样、原位置、原尺寸更换配药管道及阀门，更换后的管道及阀门开关顺畅，无渗漏。 | 联塑 | 1 | 项 |  |  |
| 27 | 扶手翻新 |  | 约100平方米（长*高）。 | 加药间内楼梯不锈钢扶手、配药装置上栏杆扶手抛光翻新。 | —— | 1 | 项 |  |  |
| 28 | 加药间排水沟盖板 |  | 新装宽0.5米，约50米长，玻璃钢格栅板。 | 铺设后与加药间地面平齐，盖板厚度不小于30mm。 | —— | 1 | 项 |  |  |
| 29 | 高效池控制系统 | 高效池自控PLC机站在脱水间MCC房，通过工业以太网与主控制室联网 | 高效池自控PLC机站在脱水间MCC房，通过工业以太网与主控制室联网，检查PLC自控系统、动力和控制线路。 | 能实现高效池设备的自动及手动控制运行，各仪表、参数通讯正常。 | —— | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 其他 |  | 因安装在高效池底部密闭空间及水下设备无法观察，所以不能准确判断该部分设备、设施受损情况，需预留不可预见费用 | 保证设备、设施大修后正常运行。 | —— | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 黄陂水质净化厂砂滤系统设备大修内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 原规格参数 | 大修内容 | 大修技术要求 | 原设备品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 连续流砂过滤器 | WS6.0D-B ，过滤面积6m2 | 将20台沃特林克WATERLINK品牌玻璃钢材质的连续流砂过滤器更换为不锈钢304材质（核心组件包括：导砂斗、布水器、中心提砂管套管，顶部洗砂装置，中心提砂泵，进、出水连接管），单台过滤面积6m2 | 设备尺寸必须与原设备品牌规格尺寸一致，非原品牌部件须提供目前使用设备的制造厂商对投标人所提供产品的适用性证明。中心提砂泵采用HDPE（高密度聚乙烯），顶部洗砂装置整体采用聚丙烯PPH材质（含：集水容器和波纹套管洗砂器，该两项核心组件采用进口部件），其他组件采用不锈钢304材质 壁厚≥4mm.，螺栓连接紧固件及支架采用不锈钢304材质，保证设备连续24小时无震动运行，使用要求满足系统的技术及工艺标准。设备使用寿命不低于10年。 | 沃特林克 | 20 | 套 |  |  |
| 2 | 双螺杆空压机 | 郑州永邦电气WBS-37A/W | 整机大修，包括：主驱动装置维护，气路系统维护，油路系统维护，控制系统维护，安全系统维护，冷却系统维护，整机维护（具体明细见附件） | 设备性能满足系统技术指标要求，保障系统不间断供应压缩空气； | 郑州永邦电气 | 2 | 台 |  |  |
|  |  |  | 1、主驱动装置维护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1） 轴承更换和加润滑脂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2） 清洁电机散热片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3） 检查电机转向 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4） 测量脉冲振动值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5） 检查风机运行噪声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6） 检查风机叶片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7） 检查联轴器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、气路系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1） 清洁/更换空气过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2） 检查/清洁进气室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3） 检查/拆卸保养卸载组件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4） 检查/拆卸保养断油阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5） 检查/拆卸保养气水分离器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6） 检查/拆卸保养单向阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7） 检查/拆卸保养恒温旁通阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8） 检查/拆卸保养压力维持阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9） 检查气路软管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）检查气路泄漏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、油路系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）更换空压机油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）更换油过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）保养止油阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）更换油气分离器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）检查油位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）检查油路泄露 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）检查油路软管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、控制系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1） 检修主控电脑模块功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2） 检查加卸载电磁阀动作情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3） 检修温度压力传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4） 检查程序操作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5） 拆卸/检查接触器及触点 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6） 清洁电控箱积灰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、安全系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1） 检查安全阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2） 检查指示灯/报警灯 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3） 检查过载设定值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4） 检查压力开关动作情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5） 检查过载保护开关设定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、冷却系统维护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1） 表面清洁后冷却器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2） 表面清洁油冷却器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3） 检查冷却介质温度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4） 检查冷却器工作情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、整机维护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1）检查防噪隔音 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）检查紧固件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）检查电气接头 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）测量电流、电压，清理机器。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 压缩空气缓冲储气罐 | C-2.0/0.8 | 罐体内外清洁并做防腐处理，更换压力表和安全阀，检查罐体各接口性能，更换达到安全要求等级的接口接头。 | 确保0.8Mpa的安全工作压力，选用安全、可靠、耐用并优于原设备的指针压力表和安全阀，满足系统压缩空气储气、稳压指标要求。 | 上海申江压力容器 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 空气过滤器 | HFII-T-010-G、HFII-C-010-G | 调整空气过滤器管路，将原有一级过滤更换为高过滤精度的二级过滤 | 压缩空气经两级过滤，一级精密过滤器用于去除1微米以上的颗粒，可以除去液态油和水，油雾含量不超过0.5ppm。二级精密过滤器用于除去包含油和水在内的粒径0.01微米以上的颗粒，油雾含量不超过0.01ppm。工作压力、温度、流量指标，接口尺寸满足原系统技术参数要求。 | 广州汉粤净化科技 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 空气控制箱 |  | 整体更换空气控制箱（含：压力开关，带水分离功能的可调节式稳压阀，电磁阀，气体分配器，玻璃转子流量计，电加热器，接线端子盒等元器件，各元器件的连接线路、管路，箱体） | 压缩空气保持在有效的工作压力0.4Mpa，可精确调节输出至每台砂过滤器的空气流量，各元器件品质、性能优于原设备。整体满足耐腐蚀，抗紫外及室外全天候运行的要求。满足连续流砂过滤器技术参数要求。空气控制箱需由连续流砂过滤器厂家配套提供。 | 沃特林克 | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 电动闸门（手电两用型） | MXY350*3套，MXY800*3（江苏纯江） | 整机除锈防腐，功能检测、检修，闸板与板框密闭性检修 | 整机除锈防腐处理，达到IP55等级要求。闸门电动装置功能完好（含：行程控制机构、转矩控制机构、位置指示机构、电机动力回路），更换老化或损坏零件，更换机械传动零件（含：O型耐油密封，骨架油封拉簧、弹簧、轴承、销轴等零件），检修闸门与板框密封座，确保闸门关闭后无漏水。 | 江苏纯江 | 6 | 套 |  |  |
| 7 | 滤池密封盖板 |  | 池面覆盖玻璃钢盖板（约180m2） | 1、隔离光线，阻止藻类繁殖生长。 2、防止异物落入池内堵塞气提砂泵 3、方便工作人员操作、维护设备。 4、采用耐腐蚀，高强度不锈钢304材质制作盖板支架。 5、每台连续流砂过滤器顶部预留活动式设备观察、检修口，盖板安装高度要考虑设备操作的便利性，以现场实际踏勘为准。所有盖板在进行设备检修和滤池清理时能够移开，便于操作。使用寿命15-20年。 | __ | 180 | m2 |  |  |
| 8 | 滤料（石英砂） |  | 补充滤料（约100吨） | 连续流砂过滤器的过滤介质采用含硅石量高的天然优质石英砂，符合CJ24.1-88《建设部水处理滤料标准》，粒径范围：1.2～2.0mm，有效粒径d10)1.2±0.05 mm,不均匀系数（d60/d10）＜1.5；保持滤层厚度不小于2000mm，保证过滤效果。 | __ | 100 | 吨 |  |  |
| 9 | 电气控制柜 |  | 电气元器件功能检测、更换，连接线路检测、更换 | 检测所有控制元器件功能，检查控制柜及与现场设备连接线路。更换更为安全、可靠耐用的元器件和连接线。需满足中控对系统的监控功能。 | __ | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  件：评标文件

评标文件

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

项目编号：440100-1-201702-105097-0001

广州开发区财政投资建设项目管理中心

广州广大工程项目管理有限公司编制

二○一七年一月

- 说明

- 概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由采购人和采购代理机构制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

- 定义

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是广州开发区财政投资建设项目管理中心。

- “业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是广州开发区财政投资建设项目管理中心。

- “采购代理机构”系指广州广大工程项目管理有限公司。

- “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格投标人。

- “中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由评标专家共7人组成，评标专家均从政府采购处专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

- 评标须知

- 关于评标方案

- 评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

- 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

- 关于评标纪律

- 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

- 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

- 评委之间不得相互串通进行评分；

- 评委不得试图影响其他评委的评价意见；

- 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。

- 关于评标责任

- 评委应在其书面评审意见上签字确认；

- 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

- 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

- 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- 是投标项目的上级单位人员；

- 是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

- 评标方法及流程

- 评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分方法。

- 评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件初步评审

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步评审。初步评审必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过初步评审，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见初步评审细则表）

（2）投标文件详细评审

当通过初步评审的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、初步评审结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标候选单位一名，第三中标候选单位一名。

当通过初步评审的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

- 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。

- 投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 废标处理

下列情况出现将视为招标失败，即废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

特别说明：①符合资格条件的投标人至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 评分标准和权重

- 评分标准

评委根据通过初步评审的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

- 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评分表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

技术、商务得分=（各评委评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

- 价格评审

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 小型和微型企业产品价格扣除：

  - 投标人为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为6%），即：评标价＝核实价-小微企业产品核实价×K1 ；

  - 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小微企业声明函》（见第五部分投标文件格式）。

- 标准价格评分：取经过评标委员会修正后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

- 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 55% | 20% | 25% |

- 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次。

- 定标和授标

评标委员会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，若第二中标候选人也未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定综合得分排名第三高的第三中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、采购代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人，若第二中标候选人也出现以上情形的，采购人有权取消其中标资格，并将第三中标候选人确定为中标人。若第三中标候选人确定为中标人，若第三中标候选人也出现以上情形的，采购人有权取消其中标资格，应予重新招标。

- 附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1  初步评审细则表

附表2  技术响应性评分表

附表3  商务响应性评分表

附表4  价格响应性评分表

- 初步评审细则表

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

招标编号：440100-1-201702-105097-0001

日期：   年  月  日

| 评审内容 | 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否满足投标人资格要求及资格证明文件是否齐全有效 |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足服务期限 |  |  |  |  |  |  |
| 是否按规定提交足够投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人证明书/法人授权委托书是否有效 |  |  |  |  |  |  |
| 投标价格是否固定唯一，且不超出最高限价。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件是否完全满足招标文件中带★条款，或是否符合招标文件的其他要求，没有产生偏离的 |  |  |  |  |  |  |
| 是否没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“△”表示无该项内容；

2.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则确定，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资初步评审，否则不能通过。

评委签名：

- 技术响应性评分表（55分）

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

采购项目编号：440100-1-201702-105097-0001

日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人需求响应程度 | 8 | 完全响应招标文件要求，部分条款优于招标文件要求；基本响应招标文件要求，无差异；个别条款不响应招标文件要求；横向同比，优：8-6分；良：5-3分；次之：2-1分 |  |  |  |
| 2 | 管理机构设立方案、运作流程 | 6 | 管理机构设立方案完善，运作流程清晰，符合采购人要求，横向同比，优：6-5分；良：4-3分；次之：2-1分 |  |  |  |
| 3 | 服务作业方案 | 6 | 投标人提供的服务作业方案符合采购人要求，横向同比，优：6-5分；良：4-3分；次之：2-1分 |  |  |  |
| 4 | 应急响应能力（具备利用自身资源满足临时应急抽调设备设施的使用、服务作业人员人的调遣能力） | 8 | 投标人针对本项目有提供突发性应急预案符合采购人要求，以企业注册地距离本项目服务点的远近、出现应急事件调遣落实全部人员到位的具体措施和到达服务现场的时间长短作横向同比，对比最优：8-6分；良：5-3分；次之：2-0分 |  |  |  |
|  |  | 3 | 投标人在本地行政区域有正在实施的同类项目，应急队伍支援能力强：3-2分；次之：1-0分 |  |  |  |
| 5 | 设备主要材质要求 | 8 | 活性砂过滤系统满足主要材质要求：布水器、导砂斗、滤池内主进水管、滤池内反洗水管、活性砂过滤器进水管、活性砂过滤器紧固件为不锈钢304；中心提砂泵、洗砂器为增强尼龙；集水容器为聚丙烯。横向同比，优：8-6分；良：5-3分；次之：2-1分 |  |  |  |
| 6 | 设备技术要求 | 8 | 活性砂过滤系统满足中心提砂管应采用分段式设计，方便今后检修及更换。横向同比，优：8-6分；良：5-3分；次之：2-1分 |  |  |  |
| 7 | 安全作业制度 | 8 | 投标人提供的安全作业制度符合采购人要求，横向同比，优：8-6分；良：5-4分；次之：3-1分 |  |  |  |
| 合计 |  | 55 |  |  |  |  |

评委签名：

- 商务响应性评分表（20分）

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

招标编号：440100-1-201702-105097-0001

日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人本地综合服务支撑能力 | 5 | 投标人在项目所在地注册的：得5分；在项目所在地设有分支机构的：得3分；其它：得1分（需提供营业执照复印件） |  |  |  |
| 2 | 同类项目经验 | 2 | 2012年至今独立完成同类设备的维修服务业绩，须提供中标通知书或谈判成交通知书或服务合同。有5个（或以上）业绩以上的得：2分；5个业绩以下的得：1分；无业绩：0分（提供中标通知书或谈判成交通知书或合同，原件备查，以中标通知书或合同签订时间为准） |  |  |  |
| 3 | 业主评价 | 1 | 同类项目业绩中，投标人能提供同类项目业主评价，有3个（或以上）得：1分；3个以下得：0.5分；无：0分 |  |  |  |
| 4 | 履约能力 | 5 | 近三年的财务经营，提供近三年会计事务所汇算的财务报告（含资产负债表、现金流量表、利润表），连续三年盈利的得5分,连续两年赢利得2分,次之得1分 |  |  |  |
| 5 | 核心设备与工艺的考核 | 2 | 活性砂过滤系统制造企业满足在国内有自己生产基地且不少于15年(或以上)的生产年限的，得：1分；10年以下的生产年限的，得：0.5分 活性砂过滤系统制造企业同时具备10万吨以上同类业绩不小于2个，得1分；5万吨以上同类业绩不小于2个的，得0.5分；无得0分。（提供合同证明） |  |  |  |
| 6 | 技术实力证明 | 5 | 投标人及核心设备活性砂过滤系统制造企业同时具备专利证书的。有：5分；无：0分。 |  |  |  |
| 合计 |  | 20 |  |  |  |  |

评委签名：

- 价格响应性评分表（25分）

项目名称：永和、西区水质净化厂物化系统及黄陂水质净化厂活性砂过滤系统大修项目

招标编号：440100-1-201702-105097-0001

日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  |  |  |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 是否小型或微型企业 （K2的取值为5%） | 是否大中型企业 （K2的取值为2%） | 评标价＝核实价-小微企业产品核实价×K1（K2） | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 |  |  |  | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |